## Sheet2
PV Range | Process Gain(Kp) | Tau98 （Second） | Tau （Second） | Td (Dead Time） | PID Step Out | λ | Controller Gain(Kc) | Integral Reset （Repeats/Minutes)
PV:0-4MPa; SetPoint: 1.6 | 0.04 | 77 | 19.25 | 9 | 10% | 57.75 | 7.2097 | 3.1169
| 0.04 | 77 | 19.25 | 9 | 10% | 38.5 | 10.1316 | 3.1169
| 0.04 | 77 | 19.25 | 9 | 10% | 19.25 | 17.0354 | 3.1169
| 0.04 | 77 | 19.25 | 9 | 10% | 9.625 | 25.8389 | 3.1169
PV:0-100; SetPoint: 40 | 1 | 78 | 19.5 | 8 | 10% | 58.5 | 0.29323 | 3.0769
| 1 | 78 | 19.5 | 8 | 10% | 39 | 0.41489 | 3.0769
| 1 | 78 | 19.5 | 8 | 10% | 19.5 | 0.70909 | 3.0769
| 1 | 78 | 19.5 | 8 | 10% | 9.75 | 1.0986 | 3.0769